## Intro
Aide / La feuille de calcul intitulée « Modèle » est à dupliquer pour effectuer des simulations de bilan thermique / Saisir les valeurs dans les cellules sur fond jaune. Lorsque la valeur 0 (zéro) est saisie, le symbole « - » (tiret) apparaît.

## Modèle
	BILAN THERMIQUE
	Dimension intérieures					Conditions de base
	Longueur	Largeur	Hauteur	Surface sol	Surface murs	Volume			Intérieure	Extérieure	Plafond	Sol
	15,0	8,0	3,5	120	161	420,0		T (°C)	-	32,0	16,0	15,0
	m	m	m	m²	m²	m3		H.R.(%)	80,0	70,0
						h (kJ.kg-1)	7,54	86,29
	Base de temps (h)		24,0	soit t =	86 400	secondes		w (kg.kg-1)	0,0030	0,0211
						v" (m3.kg-1)	0,778	0,894
						Pv sat (Pa)	611	4 753

APPORTS PAR LES PAROIS
	Coeff. K (W.m-2.K-1)		mur 1	0,250	valeur/défaut =	0,430	W.m-2.K-1 (fonction de T° int)		52,5	32,0	36 288
	Coeff. K (W.m-2.K-1)		mur 2	0,250	valeur/défaut =	0,430	W.m-2.K-1 (fonction de T° int)		28,0	16,0	9 677
	Coeff. K (W.m-2.K-1)		mur 3	0,250	valeur/défaut =	0,430	W.m-2.K-1 (fonction de T° int)		52,5	16,0	18 144
	Coeff. K (W.m-2.K-1)		mur 4	0,250	valeur/défaut =	0,430	W.m-2.K-1 (fonction de T° int)		28,0	16,0	9 677
	Coeff. K (W.m-2.K-1)		plafond	0,250	valeur/défaut =	0,430	W.m-2.K-1 (fonction de T° int)		120,0	16,0	41 472
	Coeff. K (W.m-2.K-1)		sol	0,259	valeur/défaut =	0,430	W.m-2.K-1 (fonction de T° int)		120,0	15,0	40 262

	murs verticaux	Qp1 = Kmur x Smur x DTmur x t		73 786	kJ
	plafond	Qp2 = Kplafond x Splafond x DTplafond x t		41 472	kJ		Qparois	155 519	kJ	1,8	kW
	sol	Qp3 = Ksol x Ssol x DTsol x t		40 262	kJ		Qparois/Qtotal	27,7	%

APPORTS PAR LES DENRÉES
	Quantité introduite / base de temps (kg)			10 000	valeur/défaut =	10 500	kg/base de temps (25 kg.m-3)			10 000,0
	quantité stockée			40 000
	Température d'introduction			7,0	°C
	Température de sortie ou de stockage			-	°C par défaut =	-	°C (température intérieure)			-
	Chaleur massique avant congélation C1			3,920	kJ.kg-1.K-1	DT1 =	7,0	K
	Chaleur de respiration			-	kJ.kg-1.K-1
	Chaleur latente de congélation L			-	kJ.kg-1	T°cong. =	-	°C
	Chaleur massique après congélation C2			-	kJ.kg-1.K-1	DT2 =	-	K

	avant congélation QD1 = m x C1 x DT1			274 400	kJ
	respiration QD= m x R			-	kJ
	pendant la congélation QD2 = m x L			-	kJ		Qdenrées	274 400	kJ	3,2	kW
	après la congélation QD3 = m x C2 x DT2			-	kJ		Qdenrées/Qtotal	48,8	%

APPORTS PAR L'EMBALLAGE
	Quantité introduite / base de temps (kg)			-	valeur/défaut =	2 000	kg/base de temps (20 % des denrées)			-
	Température d'introduction			7	°C
	Chaleur massique C			1,700	kJ.kg-1.K-1	DT =	7,0	K

						Qemballage	-	kJ	-	kW
	Qemballage = m x C x DT			-	kJ		Qemballage/Qtotal	-	%

APPORTS PAR L'ÉCLAIRAGE
	Puissance installée		10	W.m-2 de surface au sol
	Durée d'éclairage		8,0	h soit	28 800	secondes
						Qéclairage	34 560	kJ	0,4	kW
	Qéclairage = P x Ssol x t			34 560	kJ		Qéclairage/Qtotal	6,1	%

APPORTS PAR LE PERSONNEL
	Individus dans l'ambiance n		6
	P apportée par un individu		270	W
	temps passé dans l'ambiance		8	heures
						Qpersonnel	46 656	kJ	0,5	kW
	Qpersonnel = n x P x t			46 656	kJ		Qpersonnel/Qtotal	8,3	%

APPORTS PAR LE RENOUVELLEMENT D'AIR
	Taux de renouvellement d'air T		1,2	par défaut	4,80	Volumes/base de temps (service fort prendre Tx2 ; service faible Tx0,6)					Volume	Taux/base de temps
						5	44,4
						Qrespiration	51 042	kJ	0,6	kW			9	34,6
	Qrespiration = (V x t / v"i) x (he - hi)			51 042	kJ		Qrespiration/Qtotal	9,1	%					10	29,5
						14	25,9
APPORTS PAR LES MACHINES						17	23,0
	Nombre de machines (n)		-					28	17,5
	Puissance apportée par machine (P)		500	W					42	13,9
	Temps de fonctionnement (t)		8,0	heures					56	12,0
						Qmachines	-	kJ	-	kW			110	8,9
	Qmachines = n x P x t			-	kJ		Qmachine/Qtotal	-	%					140	7,2
						170	6,5
APPORTS PAR LA VENTILATION						220	5,5
	-	% de Qparois + Qdenrées + Qemballage+ Qéclairage + Qpersonnel + Qrespiration+ Qmachines					280	4,8
						Qventilation	-	kJ	-	kW			570	3,6
	Qventilation = somme Q précédents x X%			-	kJ		Qventilation/Qtotal	-	%					700	3,1
						850	2,6
BILAN TOTAL JOURNALIER						1 100	2,4
						1 400	1,9
	Qtotal = somme Q		562 177	kJ	6,51	kW					2 100	1,7
						2 800	1,4
BILAN TOTAL JOURNALIER MAJORÉ

	Majoration		10	%					2 100	-
	Qtotalmajoré = somme Q x majoration		618 395	kJ	7,16	kW					2 100	-

PUISSANCE DU GROUPE À INSTALLER

	Temps de fonctionnement de l'installation frigorifique				15,0	heures

	Fo	compresseur	10,41	kW	soit	24,8	W/m3