## Intro
Aide
La feuille de calcul intitulée « Modèle » est à dupliquer pour effectuer des simulations de bilan thermique
Saisir les valeurs dans les cellules sur fond jaune. Lorsque la valeur 0 (zéro) est saisie, le symbole « - » (tiret) apparaît.

## Modèle
BILAN THERMIQUE
| Dimension intérieures | [6 empty] | Conditions de base
| Longueur | Largeur | Hauteur | Surface sol | Surface murs | Volume |  |  | Intérieure | Extérieure | Plafond | Sol
| 15 | 8 | 3.5 | 120 | 161 | 420 |  | T (°C) | 0 | 32 | 16 | 15
| m | m | m | m² | m² | m3 |  | H.R.(%) | 80 | 70
[8 empty] | h (kJ.kg-1) | 7.536 | 86.2858
| Base de temps (h) |  | 24 | soit t = | 86400 | secondes |  | w (kg.kg-1) | 0.0030134 | 0.021119
[8 empty] | v" (m3.kg-1) | 0.7776 | 0.89386
[8 empty] | Pv sat (Pa) | 610.6607 | 4753.3458
APPORTS PAR LES PAROIS
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 1 | 0.25 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 52.5 | 32 | 36288
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 2 | 0.25 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 28 | 16 | 9676.8
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 3 | 0.25 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 52.5 | 16 | 18144
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 4 | 0.25 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 28 | 16 | 9676.8
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | plafond | 0.25 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 120 | 16 | 41472
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | sol | 0.25888 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 120 | 15 | 40261.7509
| murs verticaux | Qp1 = Kmur x Smur x DTmur x t |  | 73785.6 | kJ
| plafond | Qp2 = Kplafond x Splafond x DTplafond x t |  | 41472 | kJ |  | Qparois | 155519.3509 | kJ | 1.8 | kW
| sol | Qp3 = Ksol x Ssol x DTsol x t |  | 40261.7509 | kJ |  | Qparois/Qtotal | 27.6638 | %
APPORTS PAR LES DENRÉES
| Quantité introduite / base de temps (kg) |  |  | 10000 | valeur/défaut = | 10500 | kg/base de temps (25 kg.m-3) |  |  | 10000
| quantité stockée |  |  | 40000
| Température d'introduction |  |  | 7 | °C
| Température de sortie ou de stockage |  |  | 0 | °C par défaut = | 0 | °C (température intérieure) |  |  | 0
| Chaleur massique avant congélation C1 |  |  | 3.92 | kJ.kg-1.K-1 | DT1 = | 7 | K
| Chaleur de respiration |  |  | 0 | kJ.kg-1.K-1
| Chaleur latente de congélation L |  |  | 0 | kJ.kg-1 | T°cong. = | 0 | °C
| Chaleur massique après congélation C2 |  |  | 0 | kJ.kg-1.K-1 | DT2 = | 0 | K
| avant congélation QD1 = m x C1 x DT1 |  |  | 274400 | kJ
| respiration QD= m x R |  |  | 0 | kJ
| pendant la congélation QD2 = m x L |  |  | 0 | kJ |  | Qdenrées | 274400 | kJ | 3.1759 | kW
| après la congélation QD3 = m x C2 x DT2 |  |  | 0 | kJ |  | Qdenrées/Qtotal | 48.8102 | %
APPORTS PAR L'EMBALLAGE
| Quantité introduite / base de temps (kg) |  |  | 0 | valeur/défaut = | 2000 | kg/base de temps (20 % des denrées) |  |  | 0
| Température d'introduction |  |  | 7 | °C
| Chaleur massique C |  |  | 1.7 | kJ.kg-1.K-1 | DT = | 7 | K
[7 empty] | Qemballage | 0 | kJ | 0 | kW
| Qemballage = m x C x DT |  |  | 0 | kJ |  | Qemballage/Qtotal | 0 | %
APPORTS PAR L'ÉCLAIRAGE
| Puissance installée |  | 10 | W.m-2 de surface au sol
| Durée d'éclairage |  | 8 | h soit | 28800 | secondes
[7 empty] | Qéclairage | 34560 | kJ | 0.4 | kW
| Qéclairage = P x Ssol x t |  |  | 34560 | kJ |  | Qéclairage/Qtotal | 6.1475 | %
APPORTS PAR LE PERSONNEL
| Individus dans l'ambiance n |  | 6
| P apportée par un individu |  | 270 | W
| temps passé dans l'ambiance |  | 8 | heures
[7 empty] | Qpersonnel | 46656 | kJ | 0.54 | kW
| Qpersonnel = n x P x t |  |  | 46656 | kJ |  | Qpersonnel/Qtotal | 8.2992 | %
APPORTS PAR LE RENOUVELLEMENT D'AIR
| Taux de renouvellement d'air T |  | 1.2 | par défaut | 4.8 | Volumes/base de temps (service fort prendre Tx2 ; service faible Tx0,6) | [6 empty] | Volume | Taux/base de temps
[13 empty] | 5 | 44.4
[7 empty] | Qrespiration | 51041.658 | kJ | 0.59076 | kW |  | 8.5 | 34.56
| Qrespiration = (V x t / v"i) x (he - hi) |  |  | 51041.658 | kJ |  | Qrespiration/Qtotal | 9.0793 | % |  |  |  | 10 | 29.52
[13 empty] | 14 | 25.92
APPORTS PAR LES MACHINES | [12 empty] | 17 | 23.04
| Nombre de machines (n) |  | 0 | [9 empty] | 28 | 17.52
| Puissance apportée par machine (P) |  | 500 | W | [8 empty] | 42 | 13.92
| Temps de fonctionnement (t) |  | 8 | heures | [8 empty] | 56 | 12
[7 empty] | Qmachines | 0 | kJ | 0 | kW |  | 110 | 8.88
| Qmachines = n x P x t |  |  | 0 | kJ |  | Qmachine/Qtotal | 0 | % |  |  |  | 140 | 7.2
[13 empty] | 170 | 6.48
APPORTS PAR LA VENTILATION | [12 empty] | 220 | 5.52
| 0 | % de Qparois + Qdenrées + Qemballage+ Qéclairage + Qpersonnel + Qrespiration+ Qmachines | [10 empty] | 280 | 4.8
[7 empty] | Qventilation | 0 | kJ | 0 | kW |  | 570 | 3.6
| Qventilation = somme Q précédents x X% |  |  | 0 | kJ |  | Qventilation/Qtotal | 0 | % |  |  |  | 700 | 3.12
[13 empty] | 850 | 2.64
BILAN TOTAL JOURNALIER | [12 empty] | 1100 | 2.4
[13 empty] | 1400 | 1.92
| Qtotal = somme Q |  | 562177.0089 | kJ | 6.5067 | kW | [6 empty] | 2100 | 1.68
[13 empty] | 2800 | 1.44
BILAN TOTAL JOURNALIER MAJORÉ
| Majoration |  | 10 | % | [8 empty] | 2100 | #VALUE!
| Qtotalmajoré = somme Q x majoration |  | 618394.7098 | kJ | 7.1573 | kW | [6 empty] | 2100 | #VALUE!
PUISSANCE DU GROUPE À INSTALLER
| Temps de fonctionnement de l'installation frigorifique |  |  |  | 15 | heures
| Fo | compresseur | 10.4107 | kW | soit | 24.7873 | W/m3